## Knooppunten
Nummer | Naam | Korte naam | ID | Unom | Gelijktijdigheid | Railsysteem | Functie | Slecht bereikbaar | GX | GY | Faalfrequentie | Reparatieduur | Onderhoudsfrequentie | Onderhoudsduur | Onderhoudsafbreekduur | Verrestatus | Railtype | Railtype.Unom | Inom | Ik,dynamisch | Ik,thermisch | t,thermisch | TF-frequentie | TF-spanning | TF-hoek | Ra | Xa | Velden | railsectie_id
|  |  |  | kV | [6 empty] | /jaar | min | /jaar | min | min |  |  | kV | A | kA | kA | s | Hz | % | · | Ohm | Ohm
1 | HV Station | HVSTA |  | 20 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | kV: 0; A: 0; kA: 0; kA: 0; s: 0
2 | Transport Distribution Station | TRADI |  | 20 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | kV: 0; A: 0; kA: 0; kA: 0; s: 0
3 | TenneT |  |  | 150 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | kV: 0; A: 0; kA: 0; kA: 0; s: 0
4 | MV Substation 3 | MVSUB3 |  | 20 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | kV: 0; A: 0; kA: 0; kA: 0; s: 0
5 | MV Substation 2 | MVSUB2 |  | 20 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | kV: 0; A: 0; kA: 0; kA: 0; s: 0
7 | MV Substation 1 | MVSUB1 |  | 20 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | kV: 0; A: 0; kA: 0; kA: 0; s: 0
20 | MV Substation 5 | MVSUB5 |  | 20 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | kV: 0; A: 0; kA: 0; kA: 0; s: 0
21 | MV Substation 4 | MVSUB4 |  | 20 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE |  | kV: 0; A: 0; kA: 0; kA: 0; s: 0

## Kabeldelen
Kabel.Nummer | Kabel.Naam | Volgnummer | #Parallel | Kabeltype | Type kort | Lengte | Inom | Belastbaarheidsfactor | Jaar | G | Unom | Prijs | R | X | C | R0 | X0 | C0 | Ik (1s) | TR | TIk (1s) | Frequentie | Loopsnelheid
[6 empty] | m | A |  |  | Km/W | kV | €/m | Ohm/km | Ohm/km | µF/km | Ohm/km | Ohm/km | µF/km | kA | °C | °C | Hz | m/µs
1 |  | 1 | 1 | 9594 YMeKrvaslqwd12/20kV-1x150mmAlrm | 1x150 Al XLPE | 10000 | 285 | 1 |  | 0.75 | 20 | 0 | 0.217 | 0.117 | 0.361 | 1.16 | 0.07 | 0.36 | 14.1 | 20 | 250 | 50 | 150
2 |  | 1 | 1 | 9594 YMeKrvaslqwd12/20kV-1x150mmAlrm | 1x150 Al XLPE | 10000 | 285 | 1 |  | 0.75 | 20 | 0 | 0.217 | 0.117 | 0.361 | 1.16 | 0.07 | 0.36 | 14.1 | 20 | 250 | 50 | 150
3 |  | 1 | 1 | 9594 YMeKrvaslqwd12/20kV-1x150mmAlrm | 1x150 Al XLPE | 10000 | 285 | 1 |  | 0.75 | 20 | 0 | 0.217 | 0.117 | 0.361 | 1.16 | 0.07 | 0.36 | 14.1 | 20 | 250 | 50 | 150
5 |  | 1 | 1 | 918 YMeKrvaslqwd12/20kV-1x25mmCurs | 1x25 Cu XLPE | 1000 | 135 | 1 |  | 0.75 | 20 | 0 | 0.769 | 0.099 | 0.22 | 4.201 | 1.349 | 0.15 | 3.6 | 20 | 250 | 50 | 168
6 |  | 1 | 1 | 918 YMeKrvaslqwd12/20kV-1x25mmCurs | 1x25 Cu XLPE | 1000 | 135 | 1 |  | 0.75 | 20 | 0 | 0.769 | 0.099 | 0.22 | 4.201 | 1.349 | 0.15 | 3.6 | 20 | 250 | 50 | 168
23 |  | 1 | 1 | 918 YMeKrvaslqwd12/20kV-1x25mmCurs | 1x25 Cu XLPE | 1000 | 135 | 1 |  | 0.75 | 20 | 0 | 0.769 | 0.099 | 0.22 | 4.201 | 1.349 | 0.15 | 3.6 | 20 | 250 | 50 | 168
24 |  | 1 | 1 | 918 YMeKrvaslqwd12/20kV-1x25mmCurs | 1x25 Cu XLPE | 1000 | 135 | 1 |  | 0.75 | 20 | 0 | 0.769 | 0.099 | 0.22 | 4.201 | 1.349 | 0.15 | 3.6 | 20 | 250 | 50 | 168
7 |  | 1 | 1 | 918 YMeKrvaslqwd12/20kV-1x25mmCurs | 1x25 Cu XLPE | 1000 | 135 | 1 |  | 0.75 | 20 | 0 | 0.769 | 0.099 | 0.22 | 4.201 | 1.349 | 0.15 | 3.6 | 20 | 250 | 50 | 168
8 |  | 1 | 1 | 918 YMeKrvaslqwd12/20kV-1x25mmCurs | 1x25 Cu XLPE | 1000 | 135 | 1 |  | 0.75 | 20 | 0 | 0.769 | 0.099 | 0.22 | 4.201 | 1.349 | 0.15 | 3.6 | 20 | 250 | 50 | 168
10 |  | 1 | 1 | 918 YMeKrvaslqwd12/20kV-1x25mmCurs | 1x25 Cu XLPE | 1000 | 135 | 1 |  | 0.75 | 20 | 0 | 0.769 | 0.099 | 0.22 | 4.201 | 1.349 | 0.15 | 3.6 | 20 | 250 | 50 | 168

## Kabels
Nummer | Naam | ID | Van.Nummer | Van.Naam | Van.ID | Van.Veld | Van.Schakelstand | Naar.Nummer | Naar.Naam | Naar.ID | Naar.Veld | Naar.Schakelstand | Faalfrequentie | Reparatieduur | Onderhoudsfrequentie | Onderhoudsduur | Onderhoudsafbreekduur | Lengte | Inom' | Ik (1s) | R | X | C | R0 | X0 | C0 | Prijs | #Kabeldelen | #Moffen | Moffaalfrequentie | smallworldid
[13 empty] | /km/jaar | min | /jaar | min | min | m | A | kA | Ohm | Ohm | µF | Ohm | Ohm | µF | € |  |  | /jaar
1 |  |  | 1 | HV Station |  |  | in | 2 | Transport Distribution Station |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 285 | 14.1 | 2.3436 | 1.17 | 3.61 | 11.7736 | 0.7 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0
2 |  |  | 1 | HV Station |  |  | in | 2 | Transport Distribution Station |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 285 | 14.1 | 2.3436 | 1.17 | 3.61 | 11.7736 | 0.7 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0
3 |  |  | 1 | HV Station |  |  | in | 2 | Transport Distribution Station |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 285 | 14.1 | 2.3436 | 1.17 | 3.61 | 11.7736 | 0.7 | 3.6 | 0 | 1 | 0 | 0
5 |  |  | 7 | MV Substation 1 |  |  | in | 5 | MV Substation 2 |  |  | uit | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 1000 | 135 | 3.6 | 0.83052 | 0.099 | 0.22 | 4.2625 | 1.349 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0
6 |  |  | 5 | MV Substation 2 |  |  | in | 4 | MV Substation 3 |  |  | in | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 1000 | 135 | 3.6 | 0.83052 | 0.099 | 0.22 | 4.2625 | 1.349 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0
23 |  |  | 1 | HV Station |  |  | in | 21 | MV Substation 4 |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 135 | 3.6 | 0.83052 | 0.099 | 0.22 | 4.2625 | 1.349 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0
24 |  |  | 20 | MV Substation 5 |  |  | in | 2 | Transport Distribution Station |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 135 | 3.6 | 0.83052 | 0.099 | 0.22 | 4.2625 | 1.349 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0
7 |  |  | 21 | MV Substation 4 |  |  | in | 20 | MV Substation 5 |  |  | uit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 135 | 3.6 | 0.83052 | 0.099 | 0.22 | 4.2625 | 1.349 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0
8 |  |  | 2 | Transport Distribution Station |  |  | in | 7 | MV Substation 1 |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 135 | 3.6 | 0.83052 | 0.099 | 0.22 | 4.2625 | 1.349 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0
10 |  |  | 2 | Transport Distribution Station |  |  | in | 4 | MV Substation 3 |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 135 | 3.6 | 0.83052 | 0.099 | 0.22 | 4.2625 | 1.349 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 0

## Transformatoren
Nummer | Naam | ID | Van.Nummer | Van.Naam | Van.ID | Van.Veld | Van.Schakelstand | Naar.Nummer | Naar.Naam | Naar.ID | Naar.Veld | Naar.Schakelstand | Faalfrequentie | Reparatieduur | Onderhoudsfrequentie | Onderhoudsduur | Onderhoudsafbreekduur | Trapstand | Step up | N1 | Ra1 | Xa1 | N2 | Ra2 | Xa2 | Snom' | Fasedraaiing | Meetzijde | Regeling | Uset | Uband | Rc | Xc | Umin | Umax | Type | Type kort | Snom | Unom1 | Unom2 | uk | Pk | Pnul | Inul | R0 | Z0 | Ik (2s) | Schakeling | Trapzijde | Trapgrootte | Trapmin | Trapnom | Trapmax
[13 empty] | /jaar | min | /jaar | min | min |  |  |  | Ohm | Ohm |  | Ohm | Ohm | kVA | Graden |  |  | kV | kV | Ohm | Ohm | kV | kV |  |  | kVA | kV | kV | % | kW | kW | A | Ohm | Ohm | kA |  |  | kV
1 |  |  | 3 | TenneT |  |  | in | 1 | HV Station |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | FALSE | eigen | 0 | 0 | geen |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 21 | 0.25 | 0.21 | 0 |  |  | CALF T1 20kV | TR-000024-T01 | 85000 | 158 | 23.2 | 27.75 | 299 | 28.85 | 31.1 | 1.033 | 74.6 | 15 | YNd5 | 1 | 2.25 | 33 | 20 | 1

## Netvoedingen
Subnummer | Naam | ID | Knooppunt.Nummer | Knooppunt.Naam | Knooppunt.ID | Veld | Schakelstand | Faalfrequentie | Reparatieduur | Onderhoudsfrequentie | Onderhoudsduur | Onderhoudsafbreekduur | Uref | Hoek | Sk"nom | Sk"min | Sk"max | R/X | Z0/Z1 | Profiel
[8 empty] | /jaar | min | /jaar | min | min | pu | · | MVA | MVA | MVA
1 |  |  | 3 | TenneT |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10000000000 | 10000000000 | 10000000000 | 0 | 1 | Default

## Synchrone generatoren
Subnummer | Naam | ID | Knooppunt.Nummer | Knooppunt.Naam | Knooppunt.ID | Veld | Schakelstand | Faalfrequentie | Reparatieduur | Onderhoudsfrequentie | Onderhoudsduur | Onderhoudsafbreekduur | Niet-preferent | Pref | f/P-statiek | Regeling | Uref | U/Q-statiek | cos phi | Qref | Q | Profiel | Type | Unom | Snom | cos phi nom | Qmin | Qmax | rg | xd"sat | Bekrachtiging | Rotor | IkP | Uf,max | xd,sat
[8 empty] | /jaar | min | /jaar | min | min |  | kW | % |  | pu | % |  | kvar |  |  |  | kV | kVA |  | kvar | kvar | pu | pu |  |  | kA | pu | pu
1 | Gen 2 |  | 5 | MV Substation 2 |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | blindvermogen |  |  |  | 0 | leveren | Default |  | 20 | 1750 | 0.99 | 0 | 0 | 0.014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6
2 | Gen 1 |  | 7 | MV Substation 1 |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | blindvermogen |  |  |  | 0 | leveren | Default |  | 20 | 1750 | 0.99 | 0 | 0 | 0.014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6
2 | Gen 4 |  | 21 | MV Substation 4 |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | blindvermogen |  |  |  | 0 | leveren | Default |  | 20 | 1750 | 0.99 | 0 | 0 | 0.014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6

## Belastingen
Subnummer | Naam | ID | Knooppunt.Nummer | Knooppunt.Naam | Knooppunt.ID | Veld | Schakelstand | Faalfrequentie | Reparatieduur | Onderhoudsfrequentie | Onderhoudsduur | Onderhoudsafbreekduur | Niet-preferent | P | Q | Gedrag | Groei | Profiel | Asymmetrisch | p123 | q123 | P-regeling | #Grootverbruikers | #Royaalverbruikers | #Kleinverbruikers | Harmonischentype
[8 empty] | /jaar | min | /jaar | min | min |  | kW | kvar
2 |  |  | 1 | HV Station |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Default | Geen | Default |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 2 | Transport Distribution Station |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Default | Geen | Default |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 4 | MV Substation 3 |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Constant vermogen | Geen | Default |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 7 | MV Substation 1 |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Constant vermogen | Geen | Default |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 20 | MV Substation 5 |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Constant vermogen | Geen | Default |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 |  |  | 21 | MV Substation 4 |  |  | in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Constant vermogen | Geen | Default |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## Bijzonderheden
railsectie_id | smallworldid